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高频雷达液位计
1、产品概述

901传感器是26G高频雷达式液位测量仪表，测量最大距离可达10米。天线被进一步优化处理，新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。
原理
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雷达物位天线发射较窄的微波脉冲，经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收，将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号（因为微波传播速度极快，电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的）。

A 量程设定
                                                                                                       B 低位调整
C 高位调整
                                                                                                       D 盲区范围
测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面。

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中D所示区域）。
高频雷达液位计特点：
非接触雷达，无磨损，无污染。

天线尺寸小，便于安装。
波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射。

测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。

几乎不受腐蚀、轻微泡沫影响。
几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
严重粉尘环境不会影响电磁波工作。
高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

波速聚集效果极佳，配合多种类型天线，可以满足90%的工况场合。
2、仪表介绍

901
应        用：各种腐蚀的液体
测量范围：  0~10米

过程连接： 螺纹、法兰
过程温度：-40～130℃
过程压力： -0.1～0.3MPa
精        度：  ±5mm      

防护等级： IP67

频        率： 26GHz          

防爆等级： Exd ⅡC T6 Gb 

现场显示：四位LCD    可编程  

电        源： 两线制（DC24V）

/ 四线制（DC24V/AC220V）

外        壳：铝 / 双腔
信号输出：4~20mA（两线/四线）
3、安 装要求

安装注意事项
从天线下缘到被测介质表面之间不要有障碍物，安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意微波波束不得与加料料流相交。

安装时还要注意最高料位或液位不得进入测量盲区；仪表距离罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使天线的发射方向与被测介质的表面垂直。

安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。防爆型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。防爆型仪表的外壳采用铸铝。

安装位置：

仪表的安装方式有螺纹和法兰两种，一般用于较小罐体的腐蚀性液体的测量。

仪表安装在罐体直径的1/4处或1/6处，四氟棒需探入到测量罐中。

注：距离罐壁最小距离应为300mm。   

注：①基准面     ②容器中央或对称轴
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锥形罐顶部为平面，需装在罐顶正中间，                                                                                          

可保证测量到锥形底部。
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典型的错误安装：

锥形罐

不能安装在入料口的上方。                                    

室外安装时应采取遮阳、防雨措施。                     

①正确         ②错误
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仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阈值还大，因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。            

 ①正确              ②错误
当罐中有障碍物影响测量时，要加装反射板才能正常测量。
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正确          
错误
容器接管要求：雷达安装对容器接管的长度，有一定的要求。一般情况下，仪表天线   
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需伸出接管外，因接管末端产生的反射波可能影响测量结果。必须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。

4、电气连接
供电电源
(4～20) mA/HART（两线制）      供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。对于本安型须在供电电源与仪表之间加一个安全栅。

 (4～20) mA/HART（四线制）     供电电源和电流信号分开，各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。

标准型仪表电流输出可采用接地形式输出。防爆型仪表电流输出必须浮空输出。仪表及接地端子应保证良好接地，通常接地可连接到罐的接地点上，若是塑料罐则应接到邻近的大地上。

连接电缆的安装

一般介绍                                           供电电缆可使用普通两芯电缆，电缆外径应为6~12mm，

以确保电缆入口的密封。如果存在电磁干扰，建议使用

屏蔽电缆。

(4～20) mA/HART（两线制）        供电电缆可使用普通两芯电缆。
(4～20) mA/HART（四线制）       供电电缆应使用带有专用地线的电缆线。

电缆的屏蔽和接线                           屏蔽电缆两端均应接地。在传感器内部，屏蔽必须连接

内部接地端子。外壳上的外部接地端子必须连接大地。

如果有接地电流，屏蔽电缆远离仪表一侧的屏蔽端必须

通过一个陶瓷电容（比如：1nF/1500V）接地，以起到

隔直和旁路高频干扰信号的作用。
连接方式

4~20mA两室四线制接线图如下：
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4~20mA两室两线制接线图如下：
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RS485/Modbus两室接线图如下：
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4~20mA+RS485/Modbus两室双输出接线图如下：
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防爆连接

本产品采用隔爆型防爆型式，隔爆标志为 Exd ⅡC T6 Gb。该型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，使电路在正常工作时所产生的热量及在故障态时形成的电火花及高温可燃性混合物在内部爆炸而不损坏到外壳，以防止周围的易燃易爆气体引燃。本产品适用于Exd ⅡC T6 Gb 防爆等级以下可燃性介质的物位连续测量。
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安全指导
请遵守当地电气安装规程的要求！
请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。
请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。
防护等级
本仪表完全满足防护等级IP66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：
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如何确保安装满足IP67的要求：

请确保密封头未受损。
请确保电缆未受损。
请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①
请拧紧电缆密封头，见②

请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

5、仪表调试

三种调试方法：

显示/按键（若带分体显示时，需在分体上进行调试，连接方式见所附连接图）
上位机调试
HART手持编程器

显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后，一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。
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显示/按键
液晶显示
按键
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上位机调试
通过HART与上位机相连
USB接口

雷达液位计
HART转换器

250Ω电阻
HART 手持编程器编程 
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HART手持编程器

雷达液位计
250Ω电阻
6、结构尺寸    （单位： mm）
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双腔表壳

产品尺寸
法兰选型


7、技术参数

一般数据
过程连接                                                     螺纹 G1½ ”A /   螺纹 1½ ” NPT /  法兰

天线型材                                                     不锈钢 / 四氟（PTFE） 

外 壳                                                            双腔铸铝 

外壳和外壳盖之间的密封                     硅橡胶

外壳视窗                                                 聚碳酸酯

接地端子                                                 不锈钢

供电电源  

隔爆型（双腔）                                    24 VDC                    两线制 / 四线制 

                                                                 198~242 VAC         四线制    

                                                                 110 VAC                 四线制

功耗                                                         max. 1VA，1W

电缆参数                           



电缆入口／插头                                    1个电缆入口（M20×l.5）

                                                                1个盲堵（M20×l.5）

接线端子                                                最大可用2.5mm²导线

输出参数                           

输出信号                                        
 ( 4～2 0) mA 
分辨率                                  

 1. 6uA

故障信号                              

 电流输出不变/ 20. 5mA /22mA/ 3.9mA

两线制负载电阻                                     见下图

四线制负载电阻                                      最大500Ω

积分时间                                                （0～36）s 可调


特征参数

盲区                                                          天线末端

最大测量距离                                          10米
微波频率                                                  26GHz

通讯接口                                                  HART通讯协议

测量间隔                                                  大约1秒（取决于参数设置）

调整时间                                                  大约1秒（取决于参数设置）
显示分辨率                                              1mm

工作存储及运输温度                               (-40～80) ℃

过程温度（天线部分的温度）               (-40～80)℃  

相对湿度                                                   ˂ 95%

压力                                                           Max. 0.3MPa
耐震                                                           振动频率(10～150)Hz，最大振动加速度l0m/s²



8、仪表线性
901                                        
       发射角               20°
精度                  见下图


型号：901





高频雷达液位计

























































