

                                                     液位变送器使用说明书

 一、概  述     

液位变送器选用高精度、高稳定性进口陶瓷压力敏感芯片，通过高可靠性的放大电路，将被测液体的液位信号转换成4~20mA标准信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。 
二、技术指标
测量介质    与聚四氟乙烯和陶瓷兼容的液体(电缆型) 
过载压力    基本量程的1.5倍
输出信号
  4~20mADC（两线制）
工作电压
  24VDC±5%（标准），纹波小于1％   12~36VDC(两线制)；
补偿温度    0~+70℃    

工作温度
 -20~+85℃

测量精度：   0.5%FS  1%FS(产品机身标注为准) 

注意事项：不可测量氢氟酸介质，温度过高介质，建议咨询我司是否兼容
三、主要性能参数
零点偏差
 不超过输出量程的±0.5%(分体式产品零点可调整)
电源影响   小于输出量程的0.01%/V
温度影响   最大量程的±1.5%FS(0.25级)；±3.0%FS(0.5级)；±5%FS(1.0级)， 
稳 定 性   ±0.25%FS/年（0.25级）; ±0.5%FS/年（0.5级）
四、接线图
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五、安装使用方法

1、变送器内置精密敏感元件，轻拿轻放,安装前应注意： 
安装地点的液体可能产生的静压力是否会超过变送器的量程。

所测液体是否与变送器的结构材料兼容。

所测液体是否会堵塞变送器的进液孔。

2、将液位变送器的探头部分直接投入水池

或其它液体中，将简易接线盒（一体式）或法兰盘固定在

适当位置，如被测液体底部有沉淀物或淤泥，测量部分应与沉淀物

[image: image2]或淤泥之间保留一定的距离，以免被堵塞。
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[image: image4.wmf]静止的水中，如深井、水池中安装时，一般将测量部分直接投入水中进行测量，但要注意远离水泵进出口的地方，如无法避免，应如图1所示采用插钢管或PVC供水管的方法，管的内径在Φ45mm左右，管（背离泵的一侧）的不同高度打上若干小孔，以便水通畅进入管内。

[image: image5.wmf]4、在动水中安装方法(如图2所示)是在水道中插入PVC管，内径在Φ45mm左右，在水流方向的反面不同高度处打若干小孔（注意PVC管要固定），避免流水进入管时造成输出信号不稳。

六、维护及故障诊断

维护：定期检查电缆是否有破损老化现象；视液体情况定期清洗探头和膜片（特别小心！切勿损伤膜片）；严禁用力拉扯拖拽电缆线或用金属等物捅压膜片。

故障诊断：若出现无输出、输出过小或过大、输出不稳定等故障，应首先关断电源，再次检查安装、接线是否符合说明书要求，电源电压是否正确，通气管是否通畅，系统工作是否正常。若仍不能排除，则可能是变送器故障，请向本公司咨询。
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