压力变送器使用说明书

一、概  述     

压力变送器选用高精度、高稳定性进口陶瓷敏感芯片，通过高可靠性的放大电路，将被测介质的压力信号转换成1-5V、1-10V、0-5V、0-10V等标准电压信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。

二、技术指标
测量介质    与聚四氟乙烯材质和陶瓷兼容的液体或气体


过载压力    基本量程的1.5倍
输出信号
 1-5V、1-10V、0-5V、0-10V三线制（具体见产品标签） 
工作电压
 24VDC±5%（标准），纹波小于1％  12～36VDC(两线制)；

补偿温度    0～+70℃
工作温度
 -20～+85℃

测量精度：  0.25%FS  0.5%FS  1%FS(产品机身标注为准)
注意事项：不可测量氢氟酸介质，温度过高介质，建议咨询我司是否兼容
 三、主要性能参数
零点偏差
 不超过输出量程的±0.5%
电源影响    小于输出量程的0.01%/V
温度影响   最大量程的±1.5%FS(0.25级)；±3.0%FS(0.5级)；±5%FS(1.0级)， 
稳 定 性     ±0.25%FS/年（0.25级）; ±0.5%FS/年（0.5级）
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接线图

接线方式：1红色 电源+     2 黑色 电源-   绿色输出+
五、安装使用方法

本产品可利用M20*1.5，G1/2，G3/4或其他螺纹接口直接安装在管道上，而不必使用安装支架。

在测量高温介质时，应使用引压或冷却装置，以便将温度降至变送器正常使用温度范围内。

3．露天安装时，应尽量把变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将降低整机的性能及影响整机的寿命。产品不能泡水使用，请注意规避，出线口进水产生损坏不在免费质保范围内。引出的电缆线应注意保护，在工业现场使用时，建议穿管保护，或者架高使用。

六、维护及故障诊断
维护：定期检查接线连接是否可靠，电缆是否有破损老化现象；视液体情况定期清洗导水头和膜片（特别小心！切勿损伤膜片）；严禁用强力拉扯电缆线或用金属等物捅压膜片。
故障诊断：若出现无输出、输出过小或过大、输出不稳定等故障，应首先关断电源，再次检查安装、接线是否符合说明书要求，电源电压是否正确，通气管是否通畅，系统工作是否正常。若仍不能排除，则可能是变送器故障，请向本公司咨询。 
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